Saturs

IEVADS...............................................................................................................2

1. URBUMU APSEKOŠANAS REZULTĀTI.............................................................................3

1.1. PAMESTIE BEZSAIMNIEKA URBUMI.........................................................3

1.2. LIKVIDĒTIE URBUMI................................................................................5

1.3. URBUMI, UZŅĒMUMU TERITORIJĀ......................................................................6

2. URBUMU LIKVIDĀCIJA TAMPONĒJOT.............................................................................7

3.REKOMENDĀCIJAS URBUMU ĪPAŠNIEKIEM...................................................................8

PIELIKUMI

- Apsekoto urbumu katalogs

- Attēli

Ievads

Pamatojoties uz 2008. gada 27. oktobra līgumu Nr. 1.4.-11/DV-08, kas noslēgts starp Rīgas domes Vides departamentu un Valsts SIA „Vides projekti”, „Vides projekti” veica neizmantoto urbumu apsekošanu Rīgas pilsētas teritorijā.

Darba uzdevums paredzēja apsekot 70 urbumus ( artēziskās akas), jāprecizē to atrašanās vietas, stāvoklis, tamponāžas nepieciešamība un rekomendācijas, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Diemžēl daudzi no urbumiem, kas 2004. gadā vēl bija atrodami, tagad iznīcināti, apbērti ar zemi, uzceltas virsū ēkas, jo šajos četros gados ir turpinājusies intensīva celtniecība, zemju privatizācija un pārpirkšana, mainīti apsaimniekošanas veidi.

Projektētāji un celtnieki nezin likumdošanu, kas attiecas uz artēziskajām akām, savukārt, reģionālā vides pārvalde, acīm redzot, nav informēta par teritorijā esošajām artēziskajām akām un izsniedzot tehniskos noteikumus celtniecībai vai ēku nojaukšanai, nepieprasa tur atrodošos aku likvidāciju tamponējot.

Visi pamestie, bezsaimnieka urbumi, kā arī tie, kam saimnieks gan ir, bet netiek ievērotas  urbumu ekspluatācijas normas, ir potenciāli  piesārņotā virszemes un Rīgas pilsētas teritorijā arī piesārņotā gruntsūdens novadītāji tieši dzeramā ūdens horizontos.

Ierīkojot urbumus tiek ņemti vērā MK noteikumi Nr. 38 no 2000.01.12. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. Šie noteikumi arī nosaka, ka jāparedz nekvalitatīvu un neizmantoto urbumu likvidācija tamponējot..

Ja urbums, jeb artēziskā aka tiek lietota diennaktī iegūstot vidēji vairāk kā 10m3 ūdens ir nepieciešama ūdens lietošanas atļauja, to nosaka MK noteikumi  Nr.736 no 2003.23.12. „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Atļaujā tiek prasīts izpildīt visas normas, kas attiecas uz urbumiem, to turēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, par urbuma  atveru hermetizāciju  utt.( 34. punkts). MK noteikumi Nr.43  no 2004.20.01.”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”, savukārt nosaka prasības aizsargjoslai.

Ar šiem urbumiem viss kārtībā, tos kontrolē vides inspektori, bet tie, kas netiek lietoti, tiek lietoti ar maziem patēriņiem, vai īpašnieku maiņas rezultātā ir pamesti un ir patiesi bēdīgā stāvoklī.

1.Urbumu apsekošanas rezultāti

Pavisam apsekotas 70 urbumu vietas, bet diemžēl ne 70 urbumu šahtas, sūkņu mājas vai urbumu atveres, jo 16 urbumi ir iznīcināti. Apsekošana izrādījās nemaz nav vienkārša, ja zināma tikai kaut kāda adrese, vai aptuvena norāde. Uz vairākām vietām nācās braukt vairākkārt, atkārtoti konsultējoties ar iepriekšējiem urbumu apsekotājiem Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā, Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, un pat pensionētiem ģeologiem. Atsevišķos objektos nācās kārtot speciālas caurlaides, lai piekļūtu urbumiem ( Ministru kabineta ēkas urbumam, muitas zonas un cietumu urbumiem).

Apsekojot urbumus tika noteiktas to koordinātes Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 un katram urbumam aizpildīta apsekošanas anketa. Uzņēmumu pārstāvji, kuru teritorijās atradās neizmantoti urbumi, tika iepazīstināti ar likumdošanas prasībām.

Visus apsekotos urbumus var iedalīt 4 grupās:

- pamestie bezsaimnieka urbumi, kas atrodas skvēros, zaļajā zonā,

neizmantotā teritorijā, bet zeme pieder pašvaldībai,

- likvidētie ( bet, neaiztamponētie) urbumi, kurus vairs nav iespējams

atrast, par tiem tagadējie saimnieki neko nezina un negrib zināt;

- ekspluatācijas urbumi, kuriem ir saimnieki, tie tiek lietoti, vai turēti

rezervē, iekonservēti ;

- aiztamponētie ( to veikusi licencēta firma, ir tamponāžas akts).

1.1.Pamestie bezsaimnieka urbumi

Lielākā daļa pamestie urbumi ir ļoti sliktā stāvoklī, ja urbumi atrodas šahtā, tās līdz augšai piemestas ar sadzīves atkritumiem vai tajās atrodas ūdens, sūkņu mājas izdemolētas.

Ja par šiem urbumiem pašvaldība neparūpēsies un neaiztamponēs, tie noteikti vismaz daļa drīz nonāks likvidēto sarakstā.

Tamponējamo urbumu saraksts

1.tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Urbuma stāvokļa raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes priekšpilsēta | 6011 | Lignuma iela 5 | Urbums šahtā pie sūkņu mājas, piemētāts, skat. 1,2, att. |
| 2. |  | 6014 | Lignuma iela 7 | Urbums piemests |
| 3. |  | 6024 | Buļļu iela 84 | Mežā pie dzīvojamām mājām, caurule virs zemes |
| 4. |  | 6037 | Rojas ielā | Vaļējā šahtā, priežu mežā starp individuālo apbūvi |
| 5. |  | 1011 | Bolderāja, pie Dolomītu ielas zaļajā zonā | Zaļajā zonā, ķieģeļu šahtā, kas pilna ar sadzīves atkritumiem, skat.3.,4. att. |
| 6. | Zemgales priekšpilsēta | 1029 | Gravā aiz Cepļa ielas 22 | Urbumam ar agregātu nav iespējams piekļūt, urbums vaļējā šahtā, gravā atkritumi |
| 7. |  | 20482 | Lucavsala | Urbuma atvere nav atrasta, bet sūkņu māja vēl ir. |
| 8. | Ziemeļu rajons | 6177 | Vecāķu prospekts 193, Ziemeļu rajona izpilddirekcija | Urbumu un dzīvojamo ēku sen nelieto, sūkņu māju izlieto kā noliktavu |
| 9. |  | 6179 | Sējas un Kāpu ielas krustojums, Vecāķi | Kāpu zonā, šahtā, kas piemesta ar atkritumiem |
| 10. |  | 6160 | Atlasa iela 7, bij. gaļas kombināta teritorijā | Urbums atrodas šahtā pie Augstrozes ielas , piemests ar atkritumiem |
| 11. |  | 6164 | Kr.Valdemāra iela 5, Kronvalda parkā | Urbumi kādreiz bija izurbti Kongresu namam ( Rīgas īpašumu departaments) atrodas šahtās parkā. |
| 12 |  | 6165 |  |  |
| 13. | Vidzemes priekšpilsē-ta | 6099 | Lizuma iela, aiz garāžu kooperatīva „Berģi” | Urbums sūkņu mājā, izdemolēts |
| 14. 15. | Latgales priekšpilsēta | 20555 20605 | Dārziņos, Cidoniju iela, Dārzkopības sabiedrība „Līdums” | Salauztajā aizsargjoslā pie bijušā ūdens torņa ir 2 urbumi 125m un 13m dziļi. Skat .5.,6. att. |
| 16. |  | 6050 | Lāčplēša iela 76,bij. rūpnīca „Kompresors” | Atrodas auto stāvvietas teritorijā aplikta ar riepām. Otrs urbums nav atrodams |

1.2. Likvidētie urbumi

Likvidētie urbumi nav aiztamponēti, tie ir aizbērti, iespējams dažkārt arī augšējā caurule ir izvilkta, ja tā bijusi virs zemes virsmas, virsū uzliets asfalts vai nobruģēts, arī uzceltas ēkas. Šie urbumi faktiski ir jānoraksta, jo tikai retais no tiem vēl varētu arī atrasties veicot kādus zemes darbus. Skat. 9,10 attēlus.

Urbumu, kas vairs nav atrodami, saraksts

3. tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Datu bāzes Nr. | Adrese | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemgales priekšpilsēta | 6128 | Torņkalna iela 2, bijusī rūpnīca „Tekstiliana” , tagad SIA ”Tekstiliana” | Urbumi likvidēti ēku nojaukšanas un būvbedres rakšanas laikā, darbus veica Capitolia Graup , skat. 9.att. |
| 2. |  | 6127 |  |  |
| 3. |  | 6129 |  |  |
| 4. |  | 1032 | Vienības gatve 109 | SIA „Bikstu 7”privātīpašums, par urbumu īpašnieks neko nezina, uzcelta liela biroju ēka |
| 5. |  | 1028 | Mūkusalas iela 71 | RIGA PLAZA iepirkšanās un atpūtas centra celtniecība, 12.att. |
| 6. |  | 7892 | Mūkusalas iela 72a | RIGA PLAZA celtniecība, par urbumiem neko nezin |
| 7. |  | 20481 | Lucavsala | Likvidēts veikala K- Rauta celtniecības laikā |
| 8. |  | 1058 | Zāļu iela 6, (Bij. šautuves teritorijā) | SIA„Nekustamie īpašumi” zeme, bija projekts celt mājas, par urbumu neviens nezina |
| 9. |  | 6120 | Grenču iela 2, SIA „Parks” | Iespējams zem sastumtajiem krūmiem vēl var atrast urbuma atveri |
| 10. | Kurzemes priekšpilsēta | 998 | Tekstilnieku iela 19a | Nolīdzināta ar zemi autostāvvietas ierīkošanas laikā, tagad SIA „Dūkupi” |
| 11. |  | 996 | Tekstilnieku iela, skvērā | Pārmeklējot visu parku un aptaujājot cilvēkus, nav atrasts. Parkā veikti rakšanas darbi, krūmu ciršana, liekas urbuma šahta traucēja. |
| 12. | Latgales priekšpilsēta | 6051 | Lāčplēša iela 76, bij. „Kompresora” terit. | Urbums likvidēts ēku nojaukšanas laikā, palicis līdzens lauks |
| 13. |  | 938 | Lāčplēša iela 87d | Urbums likvidēts , zem bruģa |
| 14. |  | 977 | Maskavas 457 | Urbums likvidēts, zem asfalta |
| 15. | Vidzemes priekš. | 7542 | Biķernieku 121, SIA „Amass” | Urbums nav atrasts. Atkārtoti apsekojot , pēc papildus informācijas iegūšanas |
| 16. | Ziemeļu rajons | 6159 | Atlasa 7, bij. Gaļas kombināta teritorija | Tagad šeit ir Rīgas siltuma siltumkamera k-5-13 |

1.3. Urbumi, kas atrodas uzņēmumu teritorijās

Šīs grupas urbumiem ir saimnieks. Kopējais urbumu  skaits 32. Liela daļa no tiem, visticamāk, nekad arī netiks vairs lietoti, bet, ja tie tiek uzturēti kārtībā, likumdošana nenosaka  saimniekam tos tamponēt. Gadās, ka urbumu īpašnieki dažkārt nemaz nezina, ka viņu teritorijā atrodas artēziskās akas, jo pārsvarā lieto ūdeni no Rīgas ūdensvada. Īpašumi tiek nopirkti no iepriekšējiem saimniekiem vai pašvaldības, bet urbumi netiek nemaz uzrādīti.  No šiem urbumiem tikai 5 tiek lietoti un vēl  4-5  urbumus  iespējams vēl lietos. Visi pārējie arī ir tamponējami, tikai tas būtu jāveic to saimniekiem.

Tanponējamie urbumi, kam ir saimnieks

3.tabula

| Nr. p.k. | Rajons | Nr. datu bāzē | Adrese | Urbuma statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurzemes priekšpilsēta | 6131 | Šampētera iela 16a, SIA „BN” | Iekonservēts, jaunais saimnieks vēl nav izlēmis akas likteni |
| 2. |  | 7587 | Alises iela 13, SIA „Senson auto”, filiāle „Alises” | Nelieto, jātamponē |
| 3. 4. | Latgales priekšpilsēta Latgales priekšpilsēta | 6065 20479 | Krustpils iela 4,. Centrālā reģiona ceļi | Urbumus nelieto, sūkņu māju izlieto par vecu lūžnu noliktavu, urbumi jātamponē |
| 5. |  | 6054 | Katlakalna 11c, SIA „Shenher” | Jātamponē, jo nelietos, bet nav līdzekļu tamponāžai |
| 6. |  | 6055 |  |  |
| 7. |  | 23157 | Maskavas 453, SIA ”Latvijas nafta” | Urbumus nelieto, šahtā piemētāts, firmai jāizlemj par tamponāžu |
| 8. |  | 23158 |  |  |
| 9. |  | 23155 | Maskavas 450, SIA „Tirgus Rumbula” | Nelieto, jātamponē |
| 10. |  | 6079 | Matīsa iela 92, SIA „Ruso Balt” | Jātamponē |
| 11. | Ziemeļu rajons | 1064 | Jaunciema gatve 161 | Nelieto, teritorijā nenotiek nekāda darbība |
| 12. |  | 921 | Ganību dambis 1, SIA „Dambja centrs” | Urbuma liktenis nav zināms,(telefoni neatbild) |

- Urbumu likvidācija tamponējot

Lai veiktu urbuma tamponāžu ģeoloģisko darbu uzņēmējsabiedrībai ir jābūt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izdotai licencei. Licences nosacījumi paredz, ka pirms urbuma tamponēšanas nepieciešams veikt:

- - dziļuma mērījumu, iespēju robežās noteikt urbuma tehnisko stāvokli, kā arī
            ģeoloģisko un hidroģeoloģisko griezumu;

- - urbuma attīrīšanu ar ūdeni vai māla duļķi no tajā ieplūdušās smilts, māla,
             svešķermeņiem u.c.;

- - urbuma atsūknēšanu, nodrošinot vismaz trīskāršu tajā esošā ūdens
             izsūknēšanu; pēc sūknēšanas noņemt ūdens paraugu ķīmiskai analīzei.

- Testējot ūdens paraugu jānosaka visi komponenti, kas norādīti MK 21.06.2005.

- noteikumu Nr. 448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to iz-
 mantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī
 zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles

- kārtību” 30. pielikuma Ūdens ieguves urbuma pase 14.3. punktā.

- Veicot urbuma tamponēšanu, jāievēro, ka:

- filtra un apvalkcauruļu apakšējā daļa jāaizpilda ar dezinficētu smilts-

grants maisījumu;

- virs filtra daļas jāizveido cementa tilts;

- urbuma stobrs (līdz aptuveni 5 m dziļumam no urbuma atveres)
                aizpildāms ar smagu māla šķīdumu;

- virs māla šķīduma jāievieto koka blīve un atlikusī urbuma daļa līdz zemes

virsai jāaizcementē.

Pēc urbuma tamponāžas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai jāiesniedz urbuma likvidācijas-tamponāžas akts.

No apsekotajiem urbumiem konstatēts, ka 6 ir aiztamponēti :

4.tabula

| Nr. p.k. | Urbuma numurs datu bāzē | Adrese | Uzņēmums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6043 | Flotes iela 6/8 | SIA ”Rīgas ūdens” |
| 2. | 925 | Artilērijas iela 55 | A/S „Staburadze” |
| 3. | 986 | Granīta 13 | SIA „ZTB” |
| 4. | 6061 |  |  |
| 5. | 979 | Krustpils iela | Šķirotavas cietums |
| 6. | 980 |  |  |

No atlikušajiem 64 urbumiem steidzami jātamponē 16  bezsaimnieka urbumi, bet vēl 12 urbumi, kas ir uzņēmumu teritorijās  arī  ir jātamponē. Visiem urbumiem ir iespējams piebraukt ar agregātu un ir iespēja tamponēt, izņemot urbumu gravā aiz Cepļa ielas 22, Zemgales priekšpilsētā, tomēr sakārtot šo vietu ir ļoti nepieciešams.

- Rekomendācijas urbumu īpašniekiem.

Vispirms ir jālikvidē visi vecie urbumi, jo, ja tie gadiem nav lietoti un amortizācijas laiks ir sen beidzies, tad izmantošana ir visai problemātiska un  akas remonts  (skalošana), iespējams urbuma pases atjaunošana un elektrokarotāža var būt nepieciešama.

Vides un cilvēka aizsardzības prasības: ir aizliegts atstāt ūdens ieguves urbumus pēc to ekspluatācijas laika izbeigšanās, ja tie nav likvidēti ( tamponēti) vai citādi nav nodrošināta urbumu aizsardzība pret ūdens piesārņošanu. ( MK noteikumi Nr. 43 no 2004. 20.01.punkts 10.9.)

Ja urbums ir rezervē, ir jāievēro visi noteikumi tāpat kā ekspluatācijas urbumam: sūkņu telpu, šahtu uzturēšana sanitārajā un tehniskajā kārtībā, to nodrošināšana pret applūšanu, ūdens paraugu un ūdens līmeņu vietu iekārtošana un urbuma atveres hermetizācija. ( MK noteikumi Nr 736).