Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto paaugstinātas bīstamības objektu esošā stāvokļa novērtējums

2011. gads

Apstiprinu:

Latvijas riska vadības asociācijas

Valdes priekšsēdētājs

____________________

A.Maurāns

__.__.2011

z.v.

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto paaugstinātas bīstamības objektu esošā stāvokļa novērtējums

2011. gads

Saturs

1	Informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem Rīgas pilsētā	6

1.1	AS „Grindeks” (Krustpils ielā 53)	7

1.1.1	Objekta raksturojums	7

1.1.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	7

1.2	SIA „Latvijas ķīmija”	8

1.2.1	Objekta raksturojums	8

1.2.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	8

1.3	SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacija (Flotes ielā 9)	9

1.3.1	Objekta raksturojums	9

1.3.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	9

1.4	AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Ezera ielā 22)	10

1.4.1	Objekta raksturojums	10

1.4.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	10

1.5	AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” (Platajā ielā 38)	11

1.5.1	Objekta raksturojums	11

1.5.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	11

1.6	SIA „Latvija Statoil” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 7)	12

1.6.1	Objekta raksturojums	12

1.6.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	12

1.7	SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilajā   ielā 20)	12

1.7.1	Objekta raksturojums	12

1.7.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	13

1.8	SIA „Man-Tess” (objekti Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1)	14

1.8.1	Objekta raksturojums	14

1.8.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	14

1.8.3	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	14

1.9	SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 5)	15

1.9.1	Objekta raksturojums	15

1.9.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	15

1.10	SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze (Aplokciema ielā 3)	15

1.10.1	Objekta raksturojums	15

1.10.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	15

1.11	SIA „VL Bunkerings” (Tvaika ielā 68)	16

1.11.1	Objekta raksturojums	16

1.12	SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas termināls (Tvaika ielā 39)	16

1.12.1	Objekta raksturojums	16

1.12.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	17

1.13	SIA „Naftimpeks” (Laivinieku ielā 11)	18

1.13.1	Objekta raksturojums	18

1.13.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	18

1.14	AS „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1 (Viskaļu ielā 16)	18

1.14.1	Objekta raksturojums	18

1.14.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	18

1.15	SIA „Alpha Osta” minerālmēslu terminālis (Atlantijas ielā 35)	19

1.15.1	Objekta raksturojums	19

1.15.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	19

1.16	SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (Krustpils ielā 24 un Krustpils ielā 71A)	19

1.16.1	Objekta raksturojums	19

1.16.2	Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums	20

2	Bīstamo objektu esošo riska novērtējumu analīze	21

3	Informācijas avoti	22

1. pielikums. Esošo aprobežojumu un riska zonu izvērtējums

2. pielikums. Toksisko iedarbību kritēriji un datu bāzes

Ievads

Eiropas Padomes 1996.gada 9.decembra Direktīvas 96/82/EC („Seveso II” Direktīva) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām, mērķis ir nepieļaut smagus nelaimes gadījumus, kas saistīti ar bīstamām vielām, kā arī mazināt to seku ietekmi uz cilvēkiem un vidi, tādējādi mērķtiecīgi un efektīvi nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību visā Kopienā.

Seveso II Direktīvas 12.pants nosaka, ka zemes lietošanas politikā ir jāņem vērā un jānovērš lielas avārijas un jāierobežo to sekas. Veicot teritorijas attīstības plānošanu ir, jāievieš atbilstoši attālumi starp direktīvā noteiktajiem uzņēmumiem un apdzīvojamiem rajoniem, sabiedriski izmantojamām zonām un īpaši aizsargājamām dabas zonām.

Saistībā ar Seveso II Direktīvu Rīgas pašvaldībā ir izdoti Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.34 ”Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” no 20.12.2005. ar grozījumiem līdz 18.08.2009. Noteikumos ir uzskaitīti Rīgas teritorijā atrodošies paaugstinātas bīstamības objekti, kā arī norādīti aprobežojumi teritorijas attīstībai ap šiem objektiem. Noteikumos noteikti aprobežojumi ap 16 objektiem Rīgas pašvaldības teritorijā, daļa no objektiem atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

Darba mērķis – noteikt un izvērtēt šobrīd spēkā esošo aprobežojumu pamatojumu, un noteikšanas kritērijus.

Darba uzdevums:

- apsekot un iepazīties paaugstinātas bīstamības objektus dabā, to darbības veidu, pielietotās tehnoloģijas, ražošanā izmantojamās vielas un uzņēmumā glabājamo  bīstamo ķīmisko vielu apjomu;

- iepazīties un izvērtēt Rīgas teritorijā izvietoto paaugstinātas bīstamības objektu drošības dokumentāciju - drošības pārskatus vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmas;

- sniegt komentārus par drošības dokumentācijā minētās informācijas derīgumu teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām.

Gatavojot pārskatu, izmantota paaugstinātas bīstamības uzņēmumu sagatavoto drošības pārskatu vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmu aktuālā redakcija, neanalizējot iepriekšējos pārskatos sniegto informāciju.

# Informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem Rīgas pilsētā

Atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar Rīgas domes 18.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5), šobrīd Rīgas pilsētā, paaugstināta riska objektu sarakstā iekļauti 16 uzņēmumi:

- SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacija (Flotes ielā 9)

- AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Ezera ielā 22)

- AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” (Platajā ielā 38)

- SIA „Latvijas ķīmija” (Katlakalna ielā 10)

- SIA „Latvija Statoil” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 7)

- SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilajā ielā 20)

- SIA „Man-Tess” (objekti Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1)

- SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 5)

- SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze (Aplokciema ielā 3)

- SIA „VL Bunkerings” (Tvaika ielā 68)

- SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas bāze (Tvaika ielā 39)

- SIA „Naftimpeks” (Laivinieku ielā 11)

- AS „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1 (Viskaļu ielā 16)

- SIA „Alpha Osta” minerālmēslu terminālis (Atlantijas ielā 35)

- AS „Grindeks” (Krustpils ielā 53)

- SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (Krustpils ielā 24 un Krustpils ielā 71A)

Ņemot vērā bīstamo ķīmisko vielu veidu un daudzumu, kas vienlaicīgi var atrasties objektā, uz sarakstā minētajiem objektiem attiecas 2005.gada 19.jūlija MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” un atbilstoši šiem noteikumiem uzņēmumiem ir jāizstrādā drošības pārskats vai rūpniecisko avāriju novēršanas programma.

Šajā nodaļa apkopota informācija par uzskatītajiem objektiem, to darbības veidu, ķīmiskajām vielām, to bīstamību, kā arī informācija par šobrīd veikto bīstamības novērtējumu un Rīgas domes noteiktajiem ierobežojumiem ap objektu.

## AS „Grindeks” (Krustpils ielā 53)

### Objekta raksturojums

Akciju sabiedrība „Grindeks” ir lielākais zāļu ražotājs Baltijas valstīs.

AS „Grindeks” galvenās biznesa jomas ir gatavo zāļu formu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde ražošana un pārdošana.

Zāļu ražošanu Uzņēmumā veic divās ražojošās biznesa struktūrās:

- Aktīvo farmaceitisko vielu ražošana, ar sekojošām ražotnēm:

- mildronāta,

- ftorafūra,

- zopiklona

- droperidola,

- oksitocīna.

- Gatavo zāļu formu (GZF) ražošana.

No paaugstināta riska objektiem, visbīstamākā ir Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa. Šajā nodaļā tiek ražotas farmaceitiskās vielas, kuru ražošanas procesā tiek izmantotas ļoti toksiskas, toksiskas, īpaši viegli uzliesmojošas vielas.

Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa (turpmāk – AFVRN) ražo aktīvās farmaceitiskās vielas, kuras pārdod, vai arī izmanto tālāk perorālo zāļu formu ražošanā. Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā (turpmāk – GZFRN) izgatavo tabletes, kapsulas un sīrupus.

AFVRN mildronāta ražotnē, ražošanas procesā izmanto viegli uzliesmojošus šķidrumus: 1,1 – dimetilhidrazīnu, metilakrelātu un izopropilspirtu, kuru tvertnes ietilpst tehnoloģiskajā līnijā, atrodoties uzņēmuma teritorijā pretī AFVRN 87.telpai, un realizējoties vissliktākajam scenārijam, varētu izraisīt vissmagākās sekas.

1.1.tabula.

Bīstamāko ķīmisko vielu potenciālie riski

| Ķīmiskā viela | Vieta | Uzglabāšanas veids | Tilpumi | Potenciālais risks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1- Dimetilhidrazīns, | K3 ražošanas korpusa teritorija pretī 87. telpai. | Ķīmiskām vielām paredzētā metāla tvertnē | 21m3 | Noplūde no glabāšanas tvertnes avārijas rezervuārā |
| Metilbromīds | K3 ražošanas korpusa teritorija pretī 87. telpai. | Piegādātāja balonos | 100 l | Noplūde no balona |
| Dietilēteris | K6 ķīmisko izejvielu noliktava | Piegādātāja mucās | 200 l | Noplūde no mucas |

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 88. punktā noteiktas divas ierobežojuma zonas 450m un 250m. Izvērtējot AS,,Grindeks” „Rūpniecisko avārijas novēršanas programmu, 2011”sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zonas ap zāļu ražotni ir attiecināmas uz iedarbības zonu, ko rada dimetilhidrazīnam noplūde15 ppm (NIOSH, 1997) IDLH, būs sasniedzams 355 m attālumā, kā arī 1001 metilbromīda tvaiku toksiskās izplatības zona r=131 m (attiecināma uz 250m zonu). Toksiskās izplatības zona norādīta, bet nav paskaidrojuma kāda tā ir LD100% vai LD 1% zona.

Ar IDLH saprot - (Immediately Dangerous to Life or Health) koncentrāciju, ko noteicis ASV Nacionālais darba drošības un veselības institūts (National Institute for Occupational Safety and Health) un tiek uzskatīta par koncentrāciju, kurā cilvēks bez speciāliem aizsardzības līdzekļiem, neapdraudot savu veselību, var uzturēties ne ilgāk kā 30 minūtes.

Notikumu varbūtība atspoguļota tabulā 1.pielikumā.

## SIA „Latvijas ķīmija”

### Objekta raksturojums

SIA „Latvijas ķīmija” ir Katlakalna ielā 10 izvietota ķīmisko vielu vairumtirdzniecības bāze, kuras pamat darbības ir:

- ķīmisko vielu saņemšana pa dzelzceļu vai ar autotransportu;

- ķīmisko vielu pārsūknēšana uz rezervuāriem pastāvīgai uzglabāšanai;

- rezervuāru apkalpošana (tekošie un plānveida remonti), produkcijas uzglabāšanas

- kontroli;

- ķīmisko vielu pārsūknēšana dažādās tilpnēs, t.sk. arī autocisternās, izvešanai no

- bāzes teritorijas, kā arī fasēšanu neliela tilpuma tarā;

- jaunas produkcijas izgatavošana, samaisot kopā vairākas ķīmiskās vielas;

- dažādu tehnoloģisko un remonta darbu izpildi ar rokām darba vietās, kur var

- veidoties sprādzienbīstama vide (pamatā – organisko vielu saņemšanas un

- uzglabāšanas vietās);

- iekraušanas – izkraušanas darbu izpilde, nodrošinot produkcijas nosūtīšanu

- klientiem;

- produkcijas izvešana klientiem ar bāzes autotransportu.

Pastāvīgi izmantojamo rezervuāru kopējais tilpums rezervuāru parkā ir apmēram 2800m3, ķīmisko vielu apgrozījums 2007.gadā sastādīja 9370 tonnas, 2008.gadā plānotais apjoms ir apmēram 12300 tonnas.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 77. punktā noteiktas trīs ierobežojuma zonas 370m, 700m un 900m. Izvērtējot SIA”Latvijas ķīmija” Drošības pārskatā, 2008” sniegto informāciju, var pieņemt, ka iekšējā zona 370m ir attiecināma uz 100% letālo zonu izveidojoties ugunslodei, ja ir noticis dzelzceļa cisternas ar vielu izopropanols sabrukums (330m), otrā zona varētu būt attiecināma uz 1% letālo zonu, tajā pašā avārijas gadījumā (635m).  Savukārt ārējā zona, visticamāk ir attiecināma uz IDHL zonu, kaustiskās sodas 40% izplūdes no 60t cisternas gadījumā (896m).

Siltumstarojuma iedarbības noteikšanai, dažādās valstīs tiek lietoti nedaudz atšķirīgi kritēriji, zemāk minēti daži piemēri:

Peļķes ugunsgrēka aprēķinos par 100% letālā siltumstarojuma intensitāti no degošiem produktiem pieņemts 10kW/m2 45 sekunžu laikā, bet par 1% letālā siltumstarojuma intensitāti pieņemts 5 kW/m2 45 sekunžu laikā [20], kas ir tuvs arī Eiropā lietotajiem kritērijiem [19].

Saskaņā ar metodiku [20] siltumstarojums 5 kW/m2 45 sekundēs radīs 2. pakāpes apdegumus, bet 1% letāls iznākums būs pie115 sekunžu ekspozīcijas. Pie 10 kW/m2 starojuma 45 sekundēs prognozē 1% letālu iznākumu, bet 160 sekundēs 100%, jo aizdegsies arī apģērbs.

Objektu savstarpējās iedarbības novērtēšanai pieņemts siltumstarojums 8 kW/m2, kas atbilstoši metodikai [21] ir siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas neaizsargātas atmosfēriskās iekārtas un siltumstarojums ar intensitāti 32 kW/m2, kas atbilstoši metodikai [21] ir siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas aizsargātas atmosfēriskās iekārtas.

Notikumu varbūtības sniegtas tabulā 1.pielikumā.

## SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacija (Flotes ielā 9)

### Objekta raksturojums

SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacijā tiek veikta dažādu gāzu uzglabāšana, pildīšana.  Bolderājas GUS rūpniecisko avāriju bīstamība saistīta ar iespējamo:

- sašķidrināto gāzu noplūdi no transportējamām vai stacionārām kriogēnām spiedtvertnēm ar gāzes (tvaika) mākoņa izveidošanos, tā migrāciju vēja ietekmē un vides ar paaugstinātu ugunsbīstamību (O2 noplūdē) vai skābekļa deficītu (CO2, Ar, N2 noplūdē) radīšanu;

- konstrukciju un dažādu materiālu trauslumu, to sagrūšanu zemas temperatūras (līdz -196C) ietekmē – šķidro gāzu noplūdes gadījumā;

- saspiesto gaisa gāzu balonu dehermetizāciju, paaugstinātas ugunsbīstamības vai O2 deficīta zonu izveidošanos;

- deggāzu (C2H2, C3H8, NH3, H2) noplūdi no gāzes balona (-iem) ar uguns – sprādzienbīstamas vides izveidošanos un potenciāliem ugunsgrēka vai eksplozijas draudiem;

- toksisko gāzu (SO2, N2O, NO, Cl2, NH3, HCl) noplūde no gāzes balona (konteinera) ar toksiska (veselībai kaitīga) gāzes – gaisa mākoņa un tā migrāciju;

- gāzu balona sabrukums (eksplozija) mehāniskā trieciena vai augstu temperatūru ietekmē, t.sk. gāzu balona iespējamā atsviešana gāzes noplūdes strūklas ietekmē;

- gāzes satura paaugstināšanās, pārsniedzot noteikto AER, gāzu balonu pildītavā vai noliktavas telpās.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 74. punktā noteiktas divas ierobežojuma zonas 50m un 370m. Izvērtējot SIA”AGA” Rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas” informāciju, var pieņemt, ka iekšējā zona 50m attiecināma uz sprādzienbīstama riska koncentrāciju zonu, piemēram, noplūstot acetilēnam, amonjakam vai propānam.  Ārējā zona 370m varētu būt attiecināma uz IDHL zonu, (Immediately Dangerous to Life or Health) koncentrācija, ko noteicis ASV Nacionālais darba drošības un veselības institūts (National Institute for Occupational Safety and Health) un tiek uzskatīta par koncentrāciju, kurā cilvēks bez speciāliem aizsardzības līdzekļiem, neapdraudot savu veselību, var uzturēties ne ilgāk kā 30 minūtes., piemēram, noplūstot Sēra dioksīdam no 50l balona pie pilna sabrukuma sabrukums zona sasniegs 351m, noplūstot amonjakam(~ 475 kg, P = 8 bar) no tērauda konteinera šī zona var sasniegt 1500m.

Uzņēmuma Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā notikumu varbūtība šādiem notikumiem nav apskatīta.

## AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Ezera ielā 22)

### Objekta raksturojums

A/S “B.L.B. Baltijas Termināls” ir naftas produktu pārkraušanas termināls, kurš nodarbojas ar gaišo un tumšo naftas produktu pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos.

Naftas produktu uzglabāšanai izmanto 16 vertikālus metāla rezervuārus ar kopējo ietilpību 62 200 m3 un 19 horizontālas tērauda tvertnes. Naftas produktu parka tehniskie dati un uzglabājamās ķīmiskās vielas atspoguļotas 1.4.tabulā.

1.4. tabula

Naftas produktu rezervuāru tehniskie dati

| Rezervuāra Nr. | Produkts | Tilpums [m3] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mazuts vai gāzeļļa, vai slānekļa eļļa | 10 000 |
| 2 | Mazuts vai gāzeļļa, vai slānekļa eļļa | 10 000 |
| 3 | Mazuts vai gāzeļļa, vai slānekļa eļļa | 10 000 |
| 4 | Petroleja vai dīzeļdegviela | 2 000 |
| 5 | Petroleja vai dīzeļdegviela | 2 000 |
| 6 | Dīzeļdegviela vai krāšņu kurināmais | 2 000 |
| 7 | Dīzeļdegviela vai krāšņu kurināmais | 2 000 |
| 8 | Dīzeļdegviela vai krāšņu kurināmais | 2 000 |
| 9 | Dīzeļdegviela vai krāšņu kurināmais | 5 000 |
| 10 | Dīzeļdegviela vai krāšņu kurināmais | 5 000 |
| 11 | Gāzeļļa | 10 000 |
| horizontālas tvertnes (16 gab.) | Krāšņu kurināmais | 16x80 |
| horizontālas tvertnes (2 gab.) | Krāšņu kurināmais | 2x80 |
| horizontāla tvertne | Krāšņu kurināmais | 63 |
| Vertikāli rezervuāri (2 gab.) | Krāšņu kurināmais | 2x200 |
| 12 | Mazuts | 600 |
| 13 | Naftas bitums | 600 |
| 14 | Naftas bitums | 600 |

Cauruļvadu sistēma ar aizbīdņiem savieno savā starpā rezervuāru parkos izvietotos produktu uzglabāšanas rezervuārus un tvertnes, estakādes un tankkuģu uzpildes piestātnes. Izmantojot atbilstošās sūkņu stacijas veidojas vienota termināla tehnoloģiskā shēma. Visu tehnoloģisko aizbīdņu vadība termināla teritorijā ir manuāla.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 75. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 100m. Izvērtējot AS „B.L.B. Baltijas termināls” ” Drošības pārskatā, 2008” sniegto informāciju, domājams, ka noteiktā ierobežojuma zonā visticamāk ir attiecināma uz drošības aizsargjoslu 100 m ap naftas bāzēm, kā to nosaka Aizsargjoslu likums.

Izvērtējot Drošības pārskatā sniegto informāciju par iespējamo apdraudējumu lielākā zona ir produktu peļķes ugunsgrēka iedarbības izplatība, rezervuāra daļēja sabrukuma gadījumā produktu uzglabāšanas rezervuāru laukumos ugunsgrēka radītais siltumstarojums 5Kw/m2 ir 62m (10KW ir 42m) no peļķes centra dīzeļdegvielas rezervuāra sabrukums 1. vai 2.laukumā.  Ar siltumstarojuma iedarbības noteikšanu saprot :

Peļķes ugunsgrēka aprēķinos par 100% letālā siltumstarojuma intensitāti no degošiem produktiem pieņemts 10kW/m2 45 sekunžu laikā, bet par 1% letālā siltumstarojuma intensitāti pieņemts 5 kW/m2 45 sekunžu laikā [22], kas ir tuvs arī Eiropā lietotajiem kritērijiem [19].

Saskaņā ar metodiku [20] siltumstarojums 5 kW/m2 45 sekundēs radīs 2. pakāpes apdegumus, bet 1% letāls iznākums būs pie 115 sekunžu ekspozīcijas. Pie 10 kW/m2 starojuma 45 sekundēs prognozē 1% letālu iznākumu, bet 160 sekundēs 100%, jo aizdegsies arī apģērbs.

Objektu savstarpējās iedarbības novērtēšanai pieņemts siltumstarojums 8 kW/m2, kas atbilstoši metodikai [21] ir siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas neaizsargātas atmosfēriskās iekārtas un siltumstarojums ar intensitāti 32 kW/m2, kas atbilstoši metodikai [21] ir siltumstarojums, pie kura tiek apdraudētas aizsargātas atmosfēriskās iekārtas.

Notikumu varbūtības sniegtas tabulā 1.pielikumā.

## AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” (Platajā ielā 38)

### Objekta raksturojums

Uzņēmumā atrodas bīstamās ķīmiskās vielas - formaldehīds un nātrija hidroksīds, kuri tiek piegādāts dzelzceļa cisternās, fenols – dzelzceļa cisternās un ar autocisternām.

Rūpnīcas teritorijā vienlaicīgi iespējama vienas fenola dzelzceļa cisternas (46-47 t ietilpība) vai vienas nātrija hidroksīda dzelzceļa cisternas (59-60 t ietilpība), vienas fenola autocisternas (23-24 t ietilpība) un astoņu formaldehīda dzelzceļa cisternu (vienā cisternā 42-43 t ietilpība) klātbūtne. Nātrija hidroksīda un fenola dzelzceļa cisternu vienlaicīga ievešana un noliešana rūpnīcas teritorijā nav iespējama. Vidēji vienā mēnesī rūpnīcas teritorijā tiek saņemtas un nolietas 23 formalīna cisternas, sešas nātrija hidroksīda cisternas, deviņas fenola dzelzceļa cisternas un piecas fenola autocisternas.

No cisternām vielas tiek nolietas ķīmisko vielu noliktavas tvertnēs. Vielu uzglabāšanai ir paredzētas šādas tvertnes:

- fenolam piecas tvertnes ar 63 t ietilpību katra un divas tvertnes ar 50 t ietilpību katra;

- formaldehīdam 18 tvertnes ar 50 t ietilpību katra;

- nātrija hidroksīdam divas tvertnes ar 200 t ietilpību katra.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 76. punktā noteiktas četras  ierobežojuma zonas 350m, 650m, 700m un 850m. Izvērtējot AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums”” Drošības pārskatā, 2008” sniegto informāciju, var pieņemt, ka iekšējā zona 350m attiecināma uz siltumstarojuma letālo zonu  (10 kW/m2 45 sekunžu laikā) izveidojoties ugunslodei, kuru rada fenola (100% noplūde 50t)=332m.

Nākošā zona 650m varētu būt attiecināma uz ugunslodes ievainojuma zonu, noplūstot fenolam (100% noplūde 50t)=634m.

Nākošā zona 700m visdrīzāk ir attiecināma uz IDHL zonu, tomēr precīzu pamatojumu šīs zonas nodalīšanai neizdevās noskaidrot. RD noteikumos iekļautie ierobežojumi vairāk attiecināmi uz domino efekta novēršanu.

Ārējā zona noteikta līdz 850m, ietekmi šādā attālumā pēc „Drošības pārskatā, 2008” sniegtajām ziņām, var sasniegt un pat pārsniegt IDHL zona, noplūstot fenolam, tvertnes sabrukuma gadījumā (908m).

Drošības pārskatā apskatītas arī varbūtības ar kādām šādi notikumi var realizēties, skatīt tabulu 1.pielikumā.  Varbūtību aprēķinā atsevišķām varbūtībām nav dota atsauce uz literatūru vai uzņēmuma statistiku, līdz ar to ticamība iegūtajiem aprēķina rezultātiem ir zema.

## SIA „Latvija Statoil” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 7)

### Objekta raksturojums

SIA "Latvija Statoil" termināļa lietošanā atrodas (Drošības pārskats, 2010):

- termināļa teritorija ar tajā izvietotajām tehnoloģiskajām iekārtām, būvēm, ēkām u.c. ar apbūves blīvumu ~65% un dz/ceļa pievedceļi;

- Rīnūžu ostas piestātne ZO-18, tās kravas laukums ar tehnoloģisko laukumu (E2);

- NĶM cauruļvadi (produktu vadi) – cauruļvadu gaisa pārvads (trase) no termināļa sūkņu stacijas līdz piestātnei ZO-18 (S2 – E2);

- dz/c cisternu noliešanas (uzpildīšanas) estakāde (E1);

- ugunsdzēsības sūkņu stacija (USS), kas ierīkota ~800 m attālumā Audupes krastā;

- degvielas tvaiku rekuperācijas iekārta (VRU);

- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI);

- ugunsdzēsības putu centrs.

Statoil terminālī iespējamais bīstamo vielu/maisījumu daudzums ir atkarīgs no saņemtajiem pasūtījumiem, maksimālie uzglabājamo vielu apjomi terminālī var būt:

- benzīns A-95 – 10000m³ (var tikt liets visos 6 rezervuāros VTR-5000, bet vienlaicīgi A-95 uzglabā tikai 2 rezervuāros),

- benzīns A-98 – 10000m³ (var tikt liets visos 6 rezervuāros VTR-5000, bet vienlaicīgi A-98 uzglabā tikai 2 rezervuāros),

- dīzeļdegviela – 10000m³ (var tikt lieta visos 6 rezervuāros VTR-5000, bet vienlaicīgi dīzeļdegvielu uzglabā tikai 2 rezervuāros),

- benzīna piedeva - 60m³ (var tikt lieta rezervuāros VTR-30 (Nr.7 – Nr.10), bet vienlaicīgi uzglabā tikai 2 rezervuāros)

- dīzeļdegvielas piedeva - 60m³ (var tikt lieta rezervuāros VTR-30 (Nr.7 – Nr.10), bet vienlaicīgi uzglabā tikai 2 rezervuāros),

- etanols - 250 m³ (uzglabā vienā VTR-300 rezervuārā).

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 78. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 300m. Izvērtējot SIA„Latvija Statoil” Rīgas terminālis Drošības pārskatā, 2010” sniegto informāciju, var pieņemt, ka zona 300m ir attiecināma uz toksiskajām koncentrācijām rezervuāra sabrukuma gadījuma, noplūstot benzīnam (5000m3 rezervuāram toksiskās koncentrācijas 4 mg/l - 194 m, 35 mg/l- 57m.

Toksiskās koncentrāciju 35 mg/l (12 000 ppm) izplatība ir bīstama cilvēka dzīvībai, ieelpojot ilgāk par 5 -10 minūtēm (atsevišķos internetā pieejamos avotos noteiktas 2-3 minūtes), 4 mg/l (1300 ppm) koncentrāciju izplatība, kurā uzturoties ilgāku laiku (vairāk par 60 minūtēm) var parādīties galvas reibšana un slikta dūša.

Sprādzienbīstamās riska koncentrācijas drošības pārskatā noteiktas – 46 m, (benzīna noplūde sabrūkot 5000m3 rezervuāram).

Notikumu varbūtības sniegtas tabulā 1.pielikumā.

## SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilajā   ielā 20)

### Objekta raksturojums

„Latvijas propāna gāze” stacijas pamatdarbības procesi ir sašķidrinātas naftas gāzes (turpmāk – gāzes) pieņemšana, uzglabāšana un realizācija, tas ir:

- gāzes pieņemšana pa dzelzceļu;

- gāzes uzglabāšana;

- sadzīves gāzes balonu uzpildīšana un realizācija;

- autocisternu uzpildīšana;

- tankkuģu uzpildīšana.

Gāzes uzglabāšanai virszemes spiedieniekārtu kompleksu novietnē atrodas 53 virszemes spiedieniekārtas ar tilpumu 175 m3 katra, kas sadalītas 5 grupās. 1.grupā ir 12 spiedieniekārtas, 2.grupā - 12 spiedieniekārtas, 3.grupā - 12 spiedieniekārtas, 4. grupā - 12 spiedieniekārtas, 5.grupā - 5 spiedieniekārtas. Kopējais spiedieniekārtu tilpums ir 9275 m3, maksimālais gāzes uzglabāšanas daudzums – 4730 tonnas.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 79. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 800m. Izvērtējot SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija Drošības pārskatā, 2011” sniegto informāciju, var pieņemt, ka zona 819m ir attiecināma uz ugunslodes ugunsgrēka 1% letālās zonas rādiusu skatīt 1.7.tabulu. Spiedieniekāras (V=175m3) vai dzelzceļa cisternas pilnīga sabrukuma gadījumā, bezvēja apstākļos (1 m/s) sprādzienbīstamo koncentrāciju zona spiedieniekārtas sabrukuma gadījumā var sasniegt 788m rādiusu, bet dzelzceļa cisternas (V=32m3 ) sabrukuma gadījumā var sasniegt 564m rādiusu. Notikuma varbūtību skatīt tabulā pielikumā.

1.7.tabula.

Ugunslodes ugunsgrēka parametri (PROPĀNS)

| Parametrs | Rezervuārs 175 m3 |
| --- | --- |
| 100% letālās zonas rādiuss [m] | 434,5 |
| 1% letālās zonas rādiuss [m] | 819,5 |

Avots: Drošības pārskats, 2011

Veiktie riska aprēķini apliecina, ka hipotētiski vissliktākais riska scenārijs ir ugunslodes ugunsgrēks spiedieniekārtā ar tilpumi 175 m3, kad 1% letālās zonas rādiuss sasniegs 434,5 m, bet 100% letālās zonas rādiuss būs 819,5 m. Ugunslodes pastāvēšanas laiks būs 16,9 sekundes, ugunslodes augstums 494,5 m un diametrs 301m. (Drošības pārskats, 2011)

## SIA „Man-Tess” (objekti Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1)

### Objekta raksturojums

SIA „Man-Tess”, Tvaika ielā 7A

SIA”MAN-TESS” gaišo naftas produktu noliktavā tiek veikta gaišo naftas produktu pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana. Terminālis gaišos naftas produktus – dīzeļdegvielu vai aviācijas degvielu, saņem dzelzceļa cisternās.

Maksimālais gaišo naftas produktu daudzums noliktavā, kas var vienlaicīgi atrasties ir 12240t.  Naftas produktus uzglabā rezervuāru laukumā, kurā izvietoti 8 virszemes vertikālie rezervuāri.  Seši rezervuāri ir ar tilpumu 2000m3 katrs un divi ar 3000m3 katrs.  Divi rezervuāri ar tilpumu 1000m3 katrs paredzēti produktu pārsūknēšanai avārijas gadījumos.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 80. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 50m. Izvērtējot SIA SIA”MAN-TESS” Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, 2009” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ir attiecināma uz sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatību, noplūdes gadījumā no dzelzceļa cisternas - 56m, siltumstarojuma izplatība no dzelzceļa cisternas sabrukuma gadījumā noplūstot benzīnam 10 kW/m2 – 53m.

Notikuma varbūtības uzņēmuma Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā nav atspoguļotas.

SIA „Man-Tess”, Tvaika ielā 7 k-1

SIA”MAN-TESS” gaišo naftas produktu noliktavā tiek veikta gaišo naftas produktu pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana uz tankkuģiem. Terminālis gaišos naftas produktus – dīzeļdegvielu, benzīnu, aviācijas degvielu, saņem dzelzceļa cisternās.

Naftas produktu parks sastāv no diviem laukumiem vienā 6 rezervuāri, (4x5000m3 un 2x10000m3), otrā 4 rezervuāri (4x10000m3), no kuriem viens rezervuārs paredzēts naftas produktu pārsūknēšanai avārijas gadījumā. Naftas produktu rezervuāru parka kopējā ietilpība 60000m3.  Maksimālais naftas produktu daudzums uzņēmumā – benzīns 27360t, dīzeļdegviela – 15300, degviela reaktīvajiem dzinējiem – 14400t.

Noliktavas laukumus ar kuģu piestātni KS 28 savieno 2 tehnoloģiskie cauruļvadi D200.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 80. punktā noteiktas četras ierobežojuma zonas -50m ap objektiem Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1, 220m ap objektu Tvaika ielā 7 k-1 un 160m, 600m ap cauruļvadiem, kas piestātni savieno ar noliktavu laukumiem. Izvērtējot SIA SIA”MAN-TESS” „Drošības pārskatā, 2009” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap naftas produktu noliktavu ir attiecināma uz pilnīgu rezervuāru nr.1.5 vai nr.1.6 sabrukumu, toksiskā iedarbības zona 192m – 4 (mg/l), 62m - 35 (mg/l). Sprādzienbīstamo koncentrāciju zona benzīna rezervuāru nr.1.5 vai nr.1.6 sabrukuma gadījumā -50m.  Siltumstarojuma iedarbības zona noplūstot benzīnam no cauruļvada un aizdegoties 75m- 5kW/m2, 49m -10 kW/m2.

Notikuma varbūtību skatīt tabulā 1.pielikumā.

## SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 5)

### Objekta raksturojums

SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis ir naftas produktu pārkraušanas termināls, kurš nodarbojas ar gaišo un tumšo naftas produktu pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos.

Galvenās tehnoloģiskās iekārtas ir rezervuāru parks (R1 – rezervuāru grupa Nr.1 – rezervuāri VTR 5000×6 (Nr.1 – Nr.6), R2 – rezervuāru grupa Nr.2 – rezervuāri VTR 50×2 (Nr.301 – Nr.302), sūkņu stacijas, dzelzceļa estakādes, dzelzceļa vagoncisternu noliešanas (uzpildīšanas) estakāde 12×2 vagoncisternu noliešanai, tehnoloģiskais laukums Rīnūžu ostas piestātnē ZO-18, autocisternu uzpildes stacija.  Pārkraujamās bīstamās ķīmiskās vielas - benzīns, dīzeļdegviela, metanols.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 81. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 300m. Izvērtējot SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis „Drošības pārskatā, 2009” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap naftas produktu termināli ir attiecināma uz pilnīgu 5000 m3 rezervuāra sabrukumu noplūstot metanolam, toksiskā iedarbība -172m (1000ppm).

Notikumu varbūtību skatīt tabulā 1.pielikumā.

## SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze (Aplokciema ielā 3)

### Objekta raksturojums

SIA "Pro gāze SNGB" sašķidrinātās naftas gāzes bāze nodarbojas ar sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanu, pārkraušanu, sadzīves gāzes balonu uzpildīšanu un piegādi.

SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāzē vienīgā bīstamā viela, ko uzglabā un pārkrauj ir sašķidrinātā naftas gāze (propāna/butāna maisījums), kas atbilstoši MK noteikumu Nr.532 (19.07.2005.) 1.pielikuma 1.tabulas datiem klasificējama kā īpaši viegli uzliesmojoša viela ar iedarbības raksturojumu R12 un mazāko kvalificējošo daudzumu 50 tonnas. Ienākošos sašķidrinātos naftas gāzes produktus līdz to apstrādei un realizācijai uzglabā rezervuāros. Rezervuāri izvietoti rindā teritorijas R pusē. Rezervuāru parks sastāv no 4 x 50m3 virszemes rezervuāriem ar kopējo tilpumu 200m3.

Pēdējos trīs gadus produkts uzņēmumam tiek piegādāts tikai ar autotransportu, neizmantojot dzelzceļu. Vidējais pārkrautā produkta daudzums sastāda 1800 tonnas gadā, jeb vidēji 150 tonnas mēnesī. Saskaņā ar projektu uzglabāšanas parka rezervuāros maksimāli var uzglabāties 104t bīstamo vielu. Papildus cisternās uz dzelzceļa estakādes var atrasties 70t bīstamo vielu.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 82. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 500m. Izvērtējot SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze „Rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā, 2007” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap sašķidrinātās naftas gāzes bāze ir attiecināma uz sprādzienbīstama riska koncentrācijām - 508m (butāns, pilns rezervuāra sabrukums vasara).

Bezvēja gadījumā sprādzienbīstamā maisījuma zona, kurā varētu būt sagaidāmi letālie iznākumi, var sasniegt 449 – 508m rādiusu. Rezervuāra pilna sabrukuma ar momentānu gāzes aizdegšanos rezultātā avārija realizējas kā ugunslodes ugunsgrēks. Ugunslodes maksimālais diametrs būs 199m, tās atrašanās maksimālais augstums – 326m un pastāvēšanas laiks – 13,7 sekundes. Ugunslodes ugunsgrēka letālā iznākuma zona ar 100% letālu iznākumu ir 216m rādiusā ap bojāto rezervuāru, zona ar 1% letālajiem iznākumiem ir 428m rādiusā. (SIA "Pro gāze SNGB" Rūpniecisko avāriju novēršanas programma,2007)

Notikumu varbūtība Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā nav atspoguļota.

## SIA „VL Bunkerings” (Tvaika ielā 68)

### Objekta raksturojums

SIA „VL Bunkerings” ir naftas produktu pārkraušanas bāze, kurš nodarbojas ar dīzeļdegvielas pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos.

SIA „VL Bunkerings” dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru parkā atrodas 6 dīzeļdegvielas rezervuāri, trīs ir ar tilpumu 700m3, viens ar tilpumu 4000m3, divi ar tilpumu 1000m3.

Katram rezervuāram pievienoti tehnoloģiskie cauruļvadi produkta pārsūknēšanai. Tie nodrošina produkta plūsmu starp dzelzceļa estakādi un rezervuāru (estakādes netiek ekspluatētas, tas iespējams pēc to renovācijas), piestātni JM20 (netiek izmantota, ekspluatācija iespējama tikai pēc minētās piestātnes renovācijas) un produkta padošanu uz SIA „WOODISON Terminal” teritoriju produkta pārkraušanai tankkuģos piestātnē JM 16. Aizbīdņu vadība – manuāla.

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 83. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 100m. Izvērtējot SIA „VL Bunkerings” „Rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā, 2010” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap naftas bāzi ir attiecināma uz „Aizsargjoslu likumā” noteikto aprobežojumu - 100m drošības aizsargjosla, kā arī uz dīzeļdegvielas rezervuāra VTR 4000 noplūdes rezultāta radušos ugunsgrēka siltumstarojumu 5kW/m2 (~50m).

Notikumu varbūtība Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā nav atspoguļota.

## SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas termināls (Tvaika ielā 39)

### Objekta raksturojums

SIA „Woodison Terminal” ir naftas produktu pārkraušanas termināls nodarbojas naftas produktu pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos.

SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas terminālā naftas produktu piegāde notiek tikai ar dz/ceļa vagoncisternām, kuras tiek piegādātas ar VA/S „Latvijas Dzelzceļš” Mangaļu stacijas ČME-3 sērijas manevrējošo lokomotīvi (atļauts padot vienlaicīgi līdz 24 četrasu vagoncisternām). Uz termināļa teritorijā esošajiem dz/ceļa pievedceļiem var atrasties līdz 82 cisternām, kuras tiek padotas noliešanai uz divpusējo dzelzceļa estakāde, no dzelzceļa estakādes naftas produkti (NP: dīzeļdegviela, solventnafta, apgaismes petroleja, aviācijas degviela, benzīns, ligroīns) un ķīmiskās vielas (ĶV: benzols, metiltercbutilēteris) tiek pārsūknēti uz virszemes rezervuāriem vai uz piestātnē JM-16 esošo tankkuģi. [Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, 2010]

Naftas produkti no rezervuāriem tiek pārsūknēti uz piestātni JM-16.

Maksimālie uzglabāto ķīmiskā vielu vai ķīmisko produktu daudzumi terminālī norādīti 1.12.tabulā.

1.12.tabula

Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu daudzumi uzņēmumā

| Avots: SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas bāzes Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, 2010 Nr. p.k. | Ķīmiskā viela vai naftas produkts | Maksimālais uzglabātais daudzums terminālī, tonnas | Gadā maksimāli pārkrautais daudzums, tonnas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dīzeļdegviela | 10 000 | 600 000 |
| 2. | Apgaismes petroleja | 200 | 120 000 |
| 3. | Aviācijas degviela Jet Fuel RT, Jet A-1 | 1,4 | 92 000 |
| 4. | Solventnafta | 10 000 | 300 000 |
| 5. | Benzīns | neuzglabā | 300 000 |
| 6. | Benzols | neuzglabā | 44 000 |
| 7. | Ligroīns (alkilāts) | neuzglabā | ~41 400 |
| 8. | Metiltercbutilēteris | neuzglabā | ~37 000 |
| Kopumā: |  | līdz 15 800,4 | ~1 534 400 |

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 84. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 100m. Izvērtējot SIA„Woodison Terminal” „Rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā, 2010” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap naftas bāzi ir attiecināma uz „Aizsargjoslu likumā” noteikto aprobežojumu 100m drošības aizsargjoslu, kā arī uz toksikās iedarbības zonām, metiltercbutilētera noplūdes no cauruļvada gadījumā, 225m -570ppm, 78m attālumā 5300ppm.

Benzola noplūdes no cauruļvada iespējamās sekas toksisko koncentrāciju izplatības zonas (m) 1000 ppm - 106m.

Notikumu varbūtība Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā nav atspoguļota.

## SIA „Naftimpeks” (Laivinieku ielā 11)

### Objekta raksturojums

SIA „Naftimpeks”  ir naftas produktu pārkraušanas termināls, kurš nodarbojas naftas produktu pieņemšanu no dzelzceļa cisternām, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos.

SIA „Naftimpeks” termināļa bīstamās iekārtas ir virszemes cilindriskie tērauda rezervuāri: VTR-11 000 × 3 gab., VTR-32 000 × 2 gab., VTR-27 500 × 1 gab., kas atrodas kopējā dzelzsbetona norobežojumā ar 2,8 -3,4 m augstu ārējo apmali un VTR-25 500 × 2 gab., VTR-9 800 × 2 gab., kas atrodas kopējā dzelzsbetona norobežojumā ar 4,0m augstu ārējo apmali. Tajos tiek uzglabāti: benzīns un tā paveidi, dīzeļdegviela, petroleja, reaktīvo dzinēju degviela un L tipa šķīdinātājs.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 85. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 170m. Izvērtējot SIA „Naftimpeks” termināļa „Drošības pārskatā, 2011” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap naftas bāzi ir attiecināma uz kādu no iespējamiem apdraudējumiem.

5 kW/m2 siltumstarojuma (1% letālo iznākumu) zonas rādiuss 208m degot benzīnam pa laukumu, sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas (m), degot benzīnam kopējā apvaļņojuma laukumā 1,3%-154 m.

Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā, degot tam kopējā apvaļņojuma laukumā (13 444 m2), toksisko koncentrāciju izplatības zonas (m)  35 mg/l -175m, 4mg/l -431 m.

Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā, pilnībā sabrūkot 32 000 m3 rezervuāram – sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zona (m) – 156m.  Sprādziena viļņa pārspiediena izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā kopējā apvaļņojuma laukumā 1 bar -159 m.

Notikumu varbūtība atspoguļota tabulā 1.pielikumā.

## AS „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1 (Viskaļu ielā 16)

### Objekta raksturojums

Rīgas TEC-1 ir kombinēta siltumu un elektrību ražojoša elektrostacija. Ekspluatējot Rīgas TEC-1, tiek sadedzināts kurināmais un iegūta siltumenerģija tvaika un karstā ūdens veidā. Pašlaik visa siltumelektrostacijas darbība notiek jaunā energobloka teritorijā. Kā pamatkurināmo ražotne izmanto dabas gāzi, bet kā rezerves kurināmais ir paredzēta dīzeļdegviela.

Dabasgāze ir produkts ar augstām uguns un sprādzienbīstamām īpašībām. Tās apjoms objektā var sasniegt aptuveni 1,2 tonnas.

Dīzeļdegviela tiek uzglabāta kā rezerves kurināmais dīzeļdegvielas rezervuārā 5000m3. Ņemot vērā rezervuāra maksimālās uzpildes koeficientu 0,93 un dīzeļdegvielas blīvumu 0,837, maksimālais dīzeļdegvielas apjoms objektā var būt 3892 tonnas.  Dīzeļdegviela tiek piegādāta ar autocisternām. Tā kā dīzeļdegviela tiek pievesta tikai tad, ja tas ir nepieciešams produkta līmeņa papildināšanai, autocisternā esošais dīzeļdegvielas daudzums nepalielina produkta daudzumu objektā.

Dabas gāzes atrodas ražošanas procesu apgādes cauruļvados un tās daudzums ir apmēram 1,2 tonnas.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 86. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 100 m. Izvērtējot AS„Latvenergo” objekta Rīgas TEC-1 „Rūpniecisko avārijas novēršanas programmu, 2010” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap TEC teritoriju ir attiecināma uz kādu no iespējamiem apdraudējumiem, piemēram, dabasgāzes strūklas ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība, gāzes vadu pirms degļiem 300mm pārrāvuma gadījumā pirms ūdens-sildāmiem katliem (5kW/m2-196m, 10kW/m2-126m) vai dabasgāzes strūklas ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība gāzes vada 600mm pārrāvuma gadījumā - 5kW/m2-193m, 10kW/m2-124m.

Notikumu varbūtība Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā nav atspoguļota.

## SIA „Alpha Osta” minerālmēslu terminālis (Atlantijas ielā 35)

### Objekta raksturojums

SIA „Alpha osta” ir minerālmēslu pārkraušanas terminālis, kas izvietots Rīgas brīvostas teritorijā Atlantijas ielā 35. Objektā veicamās pamatdarbības ir birstošo minerālmēslu kravu saņemšana no dzelzceļa vagoniem, uzkrāšana uzglabāšanas noliktavās un pārkraušana uz kravas kuģiem, nogādāšanai klientiem.

Amonija nitrāta un amofosa uzglabāšanai objektā var tikt izmantotas trīs kupolveida noliktavas ar ietilpību 15000, 22000 un 40000 tonnas.

Pēc darbības laikā uzkrātajiem inventarizācijas datiem maksimālais amonija nitrāta vai amofosa daudzums, kas var atrasties objektā ir 61 260 tonnas. Analizējot pēdējo gadu darbības rādītājus vidēji amonija nitrāta vai amofosa daudzums objektā sasniedz maksimāli 14000 tonnu.

Amonija nitrāta (AN) minerālmēsli ir stabils ķīmiskais produkts, kas pats nerada paaugstinātu bīstamību. Amonija nitrāta minerālmēslu bīstamība var rasties blakus apstākļu iedarbības rezultātā, un tā var izpausties kā ugunsgrēks, produkta ķīmiska sadalīšanās ar toksisku izgarojumu rašanos un sprādziens.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas  87. punktā noteikta viena ierobežojuma zona 600m. Izvērtējot SIA „Alpha osta” „Drošības pārskatu, 2010” sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zona ap minerālmēslu termināli ir attiecināma uz kādu no „Drošības pārskatā” minētajiem piemēriem un notikušajiem negadījumiem pasaulē, kuru ietekmes zona sasniedza ~500m rādiusu.

Notikumu varbūtība Drošības pārskatā  nav atspoguļota.

## SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (Krustpils ielā 24 un Krustpils ielā 71A)

### Objekta raksturojums

VAS „Latvijas dzelzceļš” SIA “LDz ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (turpmāk arī LRC Rīgas iecirknis) ir Rīgas pilsētas teritorijā izvietota ražotne, kas veic dažādu ar iekšdedzes dzinējiem darbināmu dzelzceļa lokomotīvju ikdienas apkalpošanu un sagatavošanu darbam (ekipēšanu), tehnisko apkopi un remontu. Objekts izvietots Krustpils ielā 24, dzelzceļa stacijas „Šķirotava” kompleksā un tā pamat teritorija aizņem 1,9 ha. Atsevišķā 1,4 ha lielā teritorijā Krustpils ielā 71a izvietots viens no diviem objektam piederošajiem dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru laukumiem.

Saistībā ar kvalificējošo bīstamo ķīmisko vielu – dīzeļdegvielu, objektā tiek veikta tās pieņemšana no dzelzceļa vagoncisternām, glabāšana vertikālos tērauda rezervuāros un izdošana lokomotīvju ekipēšanai, kā arī iekraušana vagoncisternās, nosūtīšana LRC struktūrvienībām (LRC Daugavpils ražotnei, Rīgas iecirkņa Jelgavas un Liepājas cehiem, Rēzeknes ceham u.c.).

Dabasgāze tiek lietota katlumājas darbības nodrošināšanai. Katlumāja tiek izmantota siltā ūdens un tvaika ražošanai, ko izmanto telpu apsildei un arī tehnoloģiskajos procesos, piemēram, detaļu mazgāšanā.

Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru kopējais tilpums ir 9000m3, bet cauruļvadu tilpums, ņemot vērā to garumu un diametru – 24 m3. Vēl dīzeļdegviela var atrasties 26m3 tvertnē (Nr.13), kas izvietota blakus dzelzceļa cisternu izliešanas – uzpildes estakādei un tiek izmantota kā nosēdtrauks no cisternām nolietās nekvalitatīvās degvielas attīrīšanai. Lokomotīvju ekipēšanas punktā, izvietota viena 50m3. Šajās tvertnēs tiek uzglabāta pirms remonta no lokomotīvēm nolietā dīzeļdegviela. Dīzeļdegvielas maksimālais daudzums teritorijā var sasniegt līdz 6943 tonnām.

Dabasgāze tiek izmantota objekta apkures sistēmas darbības nodrošināšanai. Produktu zem spiediena piegādā pa cauruļvadu līnijām un sadedzina katlu mājas apkures katlos. Dabasgāzes apjoms, kas atrodas objekta katlu mājā esošajā cauruļvadu sistēmā pie spiediena ≤3,72 bāri ir 0,75 tonnas.

### Noteikto aprobežojumu pamatojuma izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” 2.10. sadaļas 89. punktā noteiktas viena ierobežojuma zona 170m. Izvērtējot AS,,Grindeks” „Rūpniecisko avārijas novēršanas programmu, 2008”sniegto informāciju, var pieņemt, ka aprobežojumu zonas ap teritoriju attiecināma uz dīzeļdegvielas peļķes ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība 2000m3 rezervuāra sabrukuma gadījumā, 2.rezervuāru laukumā. Peļķes radītais ugunsgrēka siltumstarojums var sasniegt 5kw/m2-93m, 10kw/m2-77m (vējš 5m/s).

Notikumu varbūtība atspoguļota tabulā 1.pielikumā.

# Bīstamo objektu esošo riska novērtējumu analīze

Izvērtējot RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” (turpmāk RD noteikumi Nr.34) noteiktos ierobežojumus paaugstināta riska objektiem, uz kuriem attiecas MK 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” var secināt, ka tie pamatā ir noteikti ņemot vērā objektos iespējamo avāriju potenciālo seku izplatību, kura noteikta šo objektu Drošības pārskatos (DP), vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmās (RANP) iekļautajos riska novērtējumos.

Iespējamo avāriju seku izplatība tiek aplūkota tām avārijām, kurām potenciāli var būt plaša avāriju seku izplatība. Atsevišķiem objektiem kā noteicošā tiek uzskatīta drošības aizsargjosla. Tipiski riska novērtējumos tiek aplūkotas:

- Toksisko koncentrāciju izplatības zonas;

- Sprādzienbīstamu koncentrāciju izplatības zonas (tsk. pārspiediena izplatības zona)

- Dažādu ugunsgrēku radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība.

Taču iepazīstoties ar objektu DP un RANP riska novērtējumiem var secināt, ka RD noteikumos Nr.34 noteiktie aprobežojumi izstrādāti, neievērojot atšķirīgos avāriju seku novērtēšanas kritērijus, kas nav savstarpēji salīdzināmi, vai jāveic papildus analīze to salīdzināšanai. Piemēram, aplūkojot ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbību viena veida iedarbības raksturošanai tiek lietoti atšķirīga siltuma iedarbības intensitāte (kW/m2), vai arī analizējot toksisko iedarbību, dažviet aplūkotas cilvēku dzīvībai bīstamas koncentrācijas, citviet IDLH koncentrācijas, bet citviet koncentrācijas, kur var parādīties īslaicīgi traucējumi cilvēku veselībai. Attiecībā uz toksiskās iedarbības zonām, šobrīd plaši tiek lietotas trīs toksisko iedarbību datu bāzes: IDLH, ERPG un AEGL (tuvāku skaidrojumu skatīt 2.pielikumā).

Veicot avāriju seku modelēšanu jāņem vērā meteoroloģisko apstākļu ietekme, kas katrā no aplūkotajiem riska novērtējumiem ir balstīta uz atšķirīgiem izejas datiem vai pieņēmumiem.

Tāpat nosakot aprobežojumus nav ņemta vērā aplūkoto avāriju varbūtība, kā rezultātā vienādi aprobežojumi noteikti gan teritorijās, kur avāriju seku nelabvēlīgā iedarbība var būt sagaidāma samērā ticami, gan teritorijās, kur avārija ar aplūkoto seku izplatību iespējama tikai hipotētiska avārijas scenārija attīstības gadījumā.

Bez tam dažos riska novērtējumos iekļautas pat avārijas, kuras fiziski nevar realizēties konkrētā uzņēmumā pie konkrētām tehnoloģiskām iekārtām un drošības pasākumiem.

Atšķirīgu avāriju seku raksturošanas kritēriju lietošana Latvijā ir ierasta prakse, jo valstī nav vienotas pieejas šiem jautājumiem, līdz ar to katrs uzņēmējs var brīvi izvēlēties, kādu riska un iespējamo avāriju seku novērtēšanas metodi izvēlēties un kādus kritērijus pielietot savas darbības bīstamības raksturošanai. Šāda situācija ļauj riska novērtējumus un riska vadības dokumentāciju izstrādāt speciālistiem ar atšķirīgām zināšanām, izpratni un pieredzi riska pārvaldības jomā, līdz ar to arī Rīgas pilsētas objektos izstrādātie DP un RANP ir dažādā kvalitātē, kas atsevišķos gadījumos var radīt kļūdainu rezultātu interpretāciju nepamatoti palielinot vai samazinot konkrētā uzņēmuma radīto risku. Darba kvalitāti un ticamību norāda kaut vai fakts, ka atsevišķos riska aprēķinos pieņēmumi pat nav pamatoti ar atsauci uz literatūru vai uzņēmuma statistiku, līdz ar to datu ticamība šādiem aprēķiniem ir zema un neizmantojama.

Atšķirīgu riska novērtēšanas kritēriju pielietošana dažādās nozarēs, dažādiem objektiem, konkrēta riska novērtējuma ietvaros ir pieļaujama, bet, lai savstarpēji salīdzinātu divus riska novērtējumus, kas izstrādāti pēc dažādām metodēm, ir nepieciešamas papildus zināšanas.

No iepriekš minētā izriet, ka šobrīd RD Saistošajos noteikumos Nr.34 noteiktie aprobežojumi noteikti analizējot avārijas ar dažāda veida un apjoma iedarbībām un atšķirīgu varbūtību, bez vienotas pieejas to izvērtēšanai teritorijas plānošanas vajadzībām.

Šī dokumenta 1.pielikumā sniegta analīze par informāciju objektu DP un RANP, uz kuras pamata varētu būt tikuši pieņemti nosacījumi par saimnieciskās darbību ierobežojošas zonām ap rūpnieciskām teritorijām.

# Informācijas avoti

- SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacija (Flotes ielā 9), RANP, 2007

- AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Ezera ielā 22), Drošības pārskats, 2008

- AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” (Platajā ielā 38), Drošības pārskats, 2008

- SIA „Latvijas ķīmija” (Katlakalna ielā 10), Drošības pārskats, 2008

- SIA „Latvija Statoil” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 7), Drošības pārskats, 2010

- SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilajā ielā 20), Drošības pārskats, 2011

- SIA „Man-Tess” (objekti Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1), RANP 2009, Drošības pārskats, 2009

- SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 5), Drošības pārskats 2009

- SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze (Aplokciema ielā 3), RANP 2007

- SIA „VL Bunkerings” (Tvaika ielā 68), RANP 2010

- SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas bāze (Tvaika ielā 39), RANP 2010

- SIA „Naftimpeks” (Laivinieku ielā 11), Drošības pārskats, 2011

- AS „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1 (Viskaļu ielā 16), RANP, 2010

- SIA „Alpha Osta” minerālmēslu terminālis (Atlantijas ielā 35), Drošības pārskats, 2009

- AS „Grindeks” (Krustpils ielā 53), RANP, 2011

- SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (Krustpils ielā 24 un Krustpils ielā 71A), RANP, 2008

- Aizsargjoslu likums, 05.02.1997 ar grozījumiem līdz 01.01.2011.

- RD Saistošie noteikumi Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

- “Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from release of hazardous materials”, “Green Book” CPR 16E, Labour Inspectorate, Dir. General of Labour. Voorburg, The Netherlands, 1989.

- S.Jagger, S.O’Sullivan, “Human Vulnerability to Thermal Radiation Offshore” HSL/2004/04, Health & Safety Laboratory, Health and Safety Executive.

- “A methodology for the identification and evaluation of domino effects”, CRC/MT/003, research team Faculte Polytechnique de Mons, 1998.

- The American Institute of Chemical Engineers, “Dow’s fire & explosion index hazard classification guide, Seventh edition”. New York, 1994.

1.Pielikums

Esošo aprobežojumu un riska zonu izvērtējums

RD Saistošajos noteikumos Nr.34 no 20.12.2005 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

| Nr. | Paaugstinātas bīstamības objekta nosaukums | Noteiktie ierobežojumu RD Saistošie noteikumi Nr.34 no 20.12.2005. | Esošā un atbilstošā zona RANP vai DP | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SIA „AGA” Bolderājas gāzu uzpildes stacija (Flotes ielā 9) |  | RANP, 2007 |  |
|  | 370 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: izglītības iestādi; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; ārstniecības iestādi; atklāta tipa sporta būvi; atklāta tipa būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; | IDHL Sēra dioksīds 50l balona sabrukums 351m IDHL Amonjaks līdz 1500m | Notikuma varbūtība -N/A |
|  | 50 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: māju; kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; sporta būvi; būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; tirdzniecības un pakalpojuma objektu ar intensīvu cilvēku kustību; sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | SBRK Acetilēns 43m Amonjaks <75m Propāns 40m (C3H8) | Notikuma varbūtība -N/A |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Ezera ielā 22) |  | Drošības pārskats, 2008 |  |
|  | 100 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 75.1. māju; 75.2. izglītības iestādi; 75.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 75.4. ārstniecības iestādi; 75.5. kultūras iestādi; 75.6. sabiedrisku iestādi; 75.7. transportlīdzekļu novietni; 75.8. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 75.9. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 75.10. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 75.11. tirdzniecības un pakalpojuma objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 75.12. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 75.13. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | Aizsargjosla 100m Peļķes ugunsgrēka iedarbības izplatība Lielākā zona 5Kw/m2 ir 62m (10KW ir 42m) no peļķes centra dīzeļdegvielas rezervuāra sabrukums 1. vai 2.laukumā | P(G) liela apjomaG=2x10-8 |
| 3. | AS „Latvijas finieris” rūpnīca „Lignums” (Platajā ielā 38) |  | Drošības pārskats, 2008 |  |
|  | 850 m | 76.1.1. izglītības iestādi; 76.1.2. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 76.1.3. ārstniecības iestādi; 76.1.4. atklāta tipa sporta būvi; 76.1.5. atklāta tipa būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; | IDHL zona (50t fenols 100% noplūde (ziema nakts) = 908 m ) 7.scenārijs | P=8,19*10-4 (viena varbūtība uz notikumu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 700 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 76.2.1. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 76.2.2. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas; 76.2.3. satiksmes infrastruktūru bīstamo kravu pārvadājumiem; | IDHL zona? |  |
|  | 650 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 76.3.1. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 76.3.2. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 76.3.3. sporta būvi; 76.3.4. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 76.3.5. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 76.3.6. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; | Ugunslode ievainojuma zona fenols (100% noplūde 50t)=634m? 7.scenārijs | P=8,19*10-4 (viena varbūtība uz notikumu) |
|  | 350 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 76.4.1. māju; 76.4.2. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu | Ugunslode letālā zona fenols (100% noplūde 50t)=332m? 7.scenārijs | Pf=8,19*10-4 (viena varbūtība uz notikumu) |
| 4. | SIA „Latvijas ķīmija” (Katlakalna ielā 10) |  | Drošības pārskats, 2008 |  |
|  | 900 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 77.1.1. izglītības iestādi; 77.1.2. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 77.1.3. ārstniecības iestādi; 77.1.4. atklāta tipa sporta būvi; 77.1.5. atklāta tipa būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; | IDHL zona r=896m, Kaustiskā soda 40% šķīdums 60t cisternas noplūde (11.13.13. scenārijs) IDHL zona r=785m terpentīns 50t dzelzceļa cisternas noplūde (11.23.23. scenārijs) IDHL zona r=745m nefrāze 40t noplūde no dzelzceļa cisternas | Pk=2,975*10-5 Pt=1,71*10-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 700 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 77.2.1. sporta būvi; 77.2.2. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 77.2.3. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 77.2.4. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 77.2.5. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 77.2.6. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 77.2.7. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 77.2.8. satiksmes infrastruktūru bīstamo kravu pārvadājumiem; 77.2.9. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas; | 1% letālā zona ugunslode Noplūde Izopropanols -635m dzelceļa cisternas sabrukums | Pi=1,1*10-5 |
|  | 370 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 77.3.1. māju; 77.3.2. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu. | 100% letālā zona ugunslode 330m, Noplūde Izopropanols -dzelceļa cisternas sabrukums | Pi=1,1*10-5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SIA „Latvija Statoil” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 7) |  | Drošības pārskats, 2010 |  |
|  | 300 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 78.1. māju; 78.2. izglītības iestādi; 78.3. ārstniecības iestādi; 78.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 78.5. sporta būvi; 78.6. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 78.7. atklāta tipa sporta būvi; 78.8. atklāta tipa būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 78.9. transportlīdzekļu novietni; 78.10. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 78.11. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 78.12. tirdzniecības un pakalpojuma objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 78.13. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 78.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 78.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | Toksiskās koncentrācijas rezervuāra sabrukums Benzīna noplūde sabrūkot 5000m3 rezervuāram toksiskās koncentrācijas 4 mg/l- 194 m, 35 mg/l -57m Sprādzienbīstamas koncentrācijas -46m, (benzīna noplūde sabrūkot 5000m3 rezervuāram) | Rezervuāra pilns sabrukums P=4*10-5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija (Zilajā ielā 20) |  | Drošības pārskats, 2011 |  |
|  | 800 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 79.1. māju; 79.2. izglītības iestādi; 79.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 79.4. ārstniecības iestādi; 79.5. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 79.6. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 79.7. sporta būvi; 79.8. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 79.9. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 79.10. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 79.11. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 79.12. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 79.13. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 1% (819m) Uguns lode – propāns Spiedieniekārtas (V=175m3) vai dzelzceļa cisternas pilnīgs sabrukums, bezvēja apstākļos (1m/s) sprādzienbīstamo koncentrāciju zona var sasniegt 788m rādiusu, bet dzelzceļa cisternas (V = 32 m3 ) sabrukuma gadījumā var sasniegt 564 m rādiusu. | N/A P(D1)100% = 53 x 1,0 · 10-7 = 5,3 · 10-6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | AS „Grindeks” (Krustpils ielā 53) |  | RANP, 2011 |  |
|  | 450 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 88.1.1. izglītības iestādi; 88.1.2. ārstniecības iestādi; 88.1.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 88.1.4. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 88.1.5. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 88.1.6. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 88.1.7. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 88.1.8. sporta būvi; 88.1.9. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 88.1.10. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 88.1.11. citu objektu (arī ielu), kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | IDLH dimetilhidrazīnam15 ppm (NIOSH, 1997), būs sasniedzams 355 m attālumā | 1,1- Dimetilhidrazīna glabāšanas tvertnes pilns sabrukums P=1,95×10-3 |
|  | 250 m | ierobežojumu zonā papildus aizliegts būvēt: 88.2.1. māju; 88.2.2. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu. | 1001 metilbromīda tvaiku toksiskās izplatības zona r=131 m Dietiēteris? | Metilbromīda balona ventiļa bojājums P=5,9 x 10-6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis (Krustpils ielā 24 un Krustpils ielā 71A) |  | RANP, 2008 |  |
|  | 170 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 89.1. māju; 89.2. izglītības iestādi; 89.3. ārstniecības iestādi; 89.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 89.5. kultūras iestādi; 89.6. sabiedrisku iestādi; 89.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 89.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 89.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 89.10. sporta būvi; 89.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 89.12. transportlīdzekļu novietni; 89.13. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 89.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 89.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 2000m3 rezervuāra sabrukums 2.rezervuāru laukumā. Peļķes ugunsgrēka siltumstarojums, 5kw/m2-93m, 10kw/m2-77m (vējš 5m/s). | Notikumu varbūtība RANP noteikta izmantojot FEMCA(iespējamo kļūdu cēloņu, seku un bīstamības analīze) metodi – 100 punkti no 1000 iespējamajiem. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | SIA „Man-Tess” (objekti Tvaika ielā 7A un Tvaika ielā 7 k-1 |  | RANP, 2009 Drošības pārskats, 2009 |  |
|  | 50 m Tvaika ielā 7A | ierobežojumu zonā ap paaugstināta riska objektu aizliegts būvēt: 80.1.1. māju; 80.1.2. sabiedrisku iestādi; 80.1.3. transportlīdzekļu novietni; 80.1.4. ielu (tajā skaitā gājēju ielu), izņemot, ja iela nepieciešama paaugstināta riska objekta darbības nodrošināšanai; 80.1.5. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 80.1.6. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 80.1.7. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 80.1.8. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 80.1.9. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; | Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatība noplūdes gadījumā no dzelzceļa cisternas - 56m Siltumstarojuma izplatība no dzelzceļa cisternas sabrukums (dīzeļdegviela) 5kW/m2 – 60 m, noplūstot benzīnam 10 kW/m2 – 53m | N/A |
|  | 220 m Tvaika ielā 7 k-1 | ierobežojumu zonā ap paaugstināta riska objektu aizliegts būvēt: 80.2.1. māju; 80.2.2. izglītības iestādi; 80.2.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 80.2.4. ārstniecības iestādi; 80.2.5. sabiedrisku iestādi; 80.2.6. kultūras iestādi; 80.2.7. sporta būvi; 80.2.8. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 80.2.9. transportlīdzekļu novietni; 80.2.10. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 80.2.11. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 80.2.12. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 80.2.13. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 80.2.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 80.2.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; | Pilnīgs rezervuāra 1.5 vai 1.6 sabrukums, toksiskā iedarbība 192m – 4 (mg/l), 62m - 35 (mg/l). Sprādzienbīstamo koncentrācija benzīna rezervuāra 1.5 vai 1.6 sabrukuma 50m zonā | Pr=9*10-5 Pr=9*10-5 |
|  | 600 m ap cauruļvadu, kas objektu Tvaika ielā 7 k-1 savieno ar piestātni KS-28 Kundziņsalā | ierobežojumu zonā, aizliegts būvēt: 80.3.1. izglītības iestādi; 80.3.2. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 80.3.3. ārstniecības iestādi; 80.3.4. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 80.3.5. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 80.3.6. atklāta tipa sporta būvi; 80.3.7. atklāta tipa būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 80.3.8. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 80.3.9. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; | Siltumstarojums no cauruļvada noplūstot benzīnam 5kW/m2- 68m, 10kW-44m | P=2,7*10-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 160 m ap cauruļvadu, kas objektu Tvaika ielā 7 k-1 savieno ar piestātni KS-28 Kundziņsalā | ierobežojumu zonā, papildus aizliegts būvēt: 80.4.1. māju; 80.4.2. kultūras iestādi; 80.4.3. sabiedrisku iestādi; 80.4.4. sporta būvi; 80.4.5. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 30 80.4.6. transportlīdzekļu novietni; 80.4.7. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 80.4.8. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 80.4.9. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 80.4.10. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai | Sprādzienbīstamo riska koncentracijas 49m | P=6,8*10-7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | SIA „Neste Latvija” Rīgas terminālis (Laivinieku ielā 5) |  | Drošības pārskats, 2009 |  |
|  | 300 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 81.1. māju; 81.2. izglītības iestādi; 81.3. ārstniecības iestādi; 81.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 81.5. kultūras iestādi; 81.6. sabiedrisku iestādi; 81.7. sporta būvi; 81.8. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 81.9. transportlīdzekļu novietni; 81.10. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 81.11. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 81.12. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 81.13. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 81.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 81.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 1% IDHL metanols ~ 172m rezervuāra sabrukums Dzelzceļa cisternas sabrukums uz dzelzceļa pievadceļiem manevru laikā –benzīna ugunsbīstamās koncentrācijas var izplatīties līdz 115 m attālumam pie vēja ātruma 1m/s | Rezervuāra pilns sabrukums P(F1) = 6x10-5 Produktu noplūde manevru operācijās P(C) = 9x10-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | SIA „Pro gāze SNGB” sašķidrinātās naftas gāzes bāze (Aplokciema ielā 3) |  | RANP, 2007 |  |
|  | 500 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 82.1. māju; 82.2. izglītības iestādi; 82.3. ārstniecības iestādi; 82.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 82.5. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 82.6. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 82.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 82.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 82.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 82.10. sporta būvi; 82.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 82.12. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 82.13. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | SBK 508m (butāns, pilns rezervuāra sabrukums vasara) | N/A |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | SIA „VL Bunkerings” (Tvaika ielā 68) |  | RANP, 2010 |  |
|  | 100 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 83.1. māju; 83.2. izglītības iestādi; 83.3. ārstniecības iestādi; 83.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 83.5. kultūras iestādi; 83.6. sabiedrisku iestādi; 83.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 83.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 83.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 83.10. sporta būvi; 83.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 83.12. transportlīdzekļu novietni; 83.13. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 83.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 83.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 100m aizsargjosla Dīzeļdegvielas rezervuārs VTR 4000, ugunsgrēks siltumstarojums 5kW/m2 (~50m) | N/A |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | SIA „Woodison Terminal” naftas produktu pārkraušanas bāze (Tvaika ielā 39) |  | RANP, 2010 |  |
|  | 100 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 84.1. māju; 84.2. izglītības iestādi; 84.3. ārstniecības iestādi; 84.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 84.5. kultūras iestādi; 84.6. sabiedrisku iestādi; 84.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 84.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 84.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 84.10. sporta būvi; 84.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 84.12. transportlīdzekļu novietni; 84.13. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 84.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 84.15. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 100m aizsargjosla Toksisko koncentrāciju izplatības zonas (m), metiltercbutilētera noplūdes no cauruļvada – 225m 570ppm, 78m attālumā 5300ppm Benzola noplūdes no cauruļvada iespējamās sekas - Toksisko koncentrāciju izplatības zonas (m) 1000 ppm - 106m | N/A |

| 12. | SIA „Naftimpeks” (Laivinieku ielā 11) |  | Drošības pārskats, 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 85.1. māju; 85.2. izglītības iestādi; 85.3. ārstniecības iestādi; 85.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 85.5. kultūras iestādi; 85.6. sabiedrisku iestādi; 85.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 85.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 85.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 85.10. sporta būvi; 85.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 85.12. transportlīdzekļu novietni; 85.13. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 85.14. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 85.15.citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | 5 kW/m2 siltumstarojuma (1% letālo iznākumu) zonas rādiuss 208m degot benzīnam Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas (m) 1,3%-154 m Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā, degot tam kopējā apvaļņojuma laukumā (13 444 m2)Toksisko koncentrāciju izplatības zonas (m) 35 mg/l -175m, 4mg/l -431 m Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā, pilnībā sabrūkot 32 000 m3 rezervuāram - sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zona (m) – 156m. Sprādziena viļņa pārspiediena izplatības zonu attālumi benzīna noplūdes gadījumā kopējā apvaļņojuma laukumā 1 bar -159m. | Tvaiku mākoņa ugunsgrēks ar sekojošu ugunsgrēku apvaļņojumā P= 1,7*10-7 Rezervuāra pilns sabrukums P=1*10-5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | AS „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1 (Viskaļu ielā 16) |  | RANP, 2010 |  |
|  | 100 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 86.1. māju; 86.2. kultūras iestādi; 86.3. sabiedrisku iestādi; 86.4. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 86.5. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 86.6. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 86.7. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 86.8. transportlīdzekļu novietni; 86.9. ielu (tajā skaitā gājēju ielu); 86.10. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu, izņemot, ja tas ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai; 86.11. citu objektu, kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | Dabasgāzes strūklas ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība, gāzes vadi pirms degļiem 300mm pārrāvums (pirms ūdens-sildāmiem katliem) 5kW/m2-196m, 10kW/m2-126m Dabasgāzes strūklas ugunsgrēka radītā siltumstarojuma iedarbības izplatība gāzes vads 600mm pārrāvumsa gadījumā - 5kW/m2-193m, 10kW/m2-124m. | N/A |
| 14. | SIA „Alpha Osta” minerālmēslu terminālis (Atlantijas ielā 35) |  | Drošības pārskats, 2009 |  |
|  | 600 m | ierobežojumu zonā aizliegts būvēt: 87.1. māju; 87.2. izglītības iestādi; 87.3. ārstniecības iestādi; 87.4. sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi; 87.5. kultūras iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 87.6. sabiedrisku iestādi ar intensīvu cilvēku kustību; 87.7. komerciāla rakstura objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 87.8. tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar intensīvu cilvēku kustību; 87.9. vieglās un vispārīgās ražošanas uzņēmumu ar vairāk kā 50 strādājošajiem; 87.10. sporta būvi; 33 87.11. būvi tūrisma un rekreācijas nolūkiem; 87.12. sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju vai šķirotavu; 87.13. citu objektu (arī ielu), kas var palielināt rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas, izņemot, ja šis objekts ir nepieciešams esošo objektu darbības nodrošināšanai. | DP amonija nitrāta zonas nav noteiktas. DP minēti piemēri, kādu ietekmes zonu var sasniegt amonija nitrātu eksplozija 500-600m. Aizsargjosla 400m (Ministry of Trade and Industry, “Decision on ammonium nitrate 172/1984”, Somija)? | Notikumu varbūtība DP noteikta izmantojot FEMCA(iespējamo kļūdu cēloņu, seku un bīstamības analīze) metodi maksimālais vērtējums 168 punkti no 1000. |

2.pielikums

Toksisko iedarbību kritēriji un datu bāzes

- Nekavējoši bīstams veselībai un dzīvībai (IDHL):

Šīs vērtības ir noteiktas NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) kā 30 minūšu koncentrācijas, no kurām strādnieks var izglābties bez traumām vai neatgriezeniskiem veselības bojājumiem gadījumā, ja ir sabojājies elpošanas orgānu aizsardzības aprīkojums. Šie līmeņi tika izstrādāti veseliem darbiniekiem tādās kaitīgo vielu iedarbības situācijās, kuras varētu izraisīt nāvi vai nekavējošu vai vēlāku paliekošu kaitējumu veselībai vai kavētu izkļūšanu no šādas kaitīgās vides.

- Ārkārtas reaģēšanas pasākumu plānošanas vadlīnijas (ERPG)

Šīs vadlīnijas ir izstrādājusi Amerikas Industriālā Higiēnistu Asociācija, tajās tiek apskatītas nelabvēlīga iedarbība uz veselību. Šīs vadlīnijas nepasargā ikvienu. Pārlieku jūtīgi indivīdi cietīs daudz smagāk par tiem, kas noteikti vadlīnijās. Šīs vadlīnijas fokusējas uz vienas stundas iedarbību.

ERPG-1

Ir vielas maksimāla koncentrācija gaisā, kuru nepārsniedzot, gandrīz visas personas, kas tiek pakļautas iedarbībai ne vairāk kā 1 stundas garumā, piedzīvo tikai vieglu īslaicīgu negatīvu ietekmi uz veselību vai arī saož nepatīkamu smaku.

ERPG-2

Ir vielas maksimāla koncentrācija gaisā, kuru nepārsniedzot, gandrīz visas personas, kas tiek pakļautas iedarbībai ne vairāk kā 1 stundas garumā, nepiedzīvo neatgriezeniskas un citas nopietnas ietekmi uz veselību veselības vai simptomus, kas varētu vājināt / pasliktināt personas spēju veikt aizsardzības pasākumus.

ERPG-3

Ir vielas maksimālā koncentrācija gaisā, kuru nepārsniedzot, gandrīz visas personas, kas tiek pakļautas iedarbībai ne vairāk kā 1 stundas garumā, nepiedzīvo dzīvībai bīstamu iedarbību.

- Akūtas Iedarbības Vadlīniju Līmeņi (AEGL)

Akūtas iedarbības vadlīniju līmeņus izstrādā Nacionālās Izpētes Padomes Toksikoloģijas Komiteja. Šī Komiteja ir izstrādājusi detalizētas vadlīnijas, lai izstrādātu vienotus ārkārtas reaģēšanas standartus plašākai sabiedrībai. Vadlīniju kritēriji ņem vērā arī jūtīgas personas un ir paredzēta, lai aizsargātu gandrīz visus cilvēkus. Vadlīnijas nosaka trīs pakāpju AEGL:

AEGL-1

Ir vielas koncentrācija gaisā, kuru pārsniedzot, tiek prognozēts, ka plašāka sabiedrība, ieskaitot jūtīgus indivīdus, var piedzīvot ievērojamu diskomfortu, uzbudinājumu vai noteiktu ietekmi, kas nav sajūtama.

AEGL-2

Ir vielas koncentrācija gaisā, kuru pārsniedzot, tiek prognozēts, ka plašāka sabiedrība, ieskaitot jūtīgus indivīdus, var piedzīvot neatgriezenisku vai citu nopietnu, ilgstošu kaitīgu ietekmi uz veselību vai personai var tikt mazināta spēja izglābties.

AEGL-3

Ir vielas koncentrācija gaisā, kuru pārsniedzot, tiek prognozēts, ka plašāka sabiedrība, ieskaitot jūtīgus indivīdus, var piedzīvot dzīvībai bīstamu ietekmi uz veselību vai nāvi.

Katrs no trim AEGL līmeņiem ir izstrādāts katram no pieciem iedarbības periodiem: 10 minūtes, 30 minūtes, 1 stunda, 4 stundas, 8 stundas.

Toksisko vielu sliekšņu salīdzinājums

| Toksisko vielu sliekšņi (ppm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viela | IDLH (30 min.) | ERPG3 (1 stunda) | AEGL3 (1 stunda) |
| Amonjaks | 300 | 1000 | 1100 |
| Broms | 3 | 5 | 8.5 |
| Hlors | 10 | 20 | 20 |
| Hlorūdeņradis | 50 | 100 | 100 |
| Fluorūdeņradis | 30 | 50 | 44 |
| Formaldehīds | 20 | 25 | 56 |
| Fenols | 250 | 200 | Nav ieteicams |
| Fosgens | 2 | 1 | 0.75 |
| Sēra dioksīds | 100 | 15 | 30 |
| Sērūdeņradis | 100 | 100 | 50 |